**АВАРИИ по сетевой организации ОАО «Энергетик» 2016 года.**

**4 января –** 11.10 На ул. Октябрьская д.10 сработал автомат в Щ.У. – взвели автомат.

6 января – 13.30 ул. Запрудная д.6 от короткого замыкания сработал автомат . Взвели.

9 января – 18.00 По ул. Лермонтова д.5,6,7,8 сгорела вставка на ТП №15 фаза В. Вставку заменили сразу.

10 января -19.30 на ул. Лермонтова 5,6,7,8 сгорели три вставки на ТП№ 15. Фазы: А-170А, В-213 А, С- 240 А.- заменили.

11 января – 8.15 Нет света ул. Маяковская д.55 – на ТП №10 РУ-0,4 сгорела вставка 100А. Заменили.

12 января – 15.10 Повреждение силового кабеля ул. Мира 32 – ул. Совхозная 20-21 – обрыв фазной жилы. Сделана перемычка на вводном рубильнике в доме ул. Совхозная д.20.

13 января – 21.00 ул. Лермонтова д. 8 нет фазы. Сгорела вставка 100А в рубильнике на стене лома. Заменили.

20 января – 15.00 в Общежитии №3 пропала фаза. В ТП-15 сгорела вставка 160А. Заменили вставку

На 250А.

28 января – 10.40 При расчистки снега на крыше оборвали ввод на ул. Мира д. 12. Натянули ввод.

12.50 на ул. Маяковского д. 63 пропал свет. Окисление на вводе. Устранили.

29 января – 11.30 В школе №8 сход снега, короткое замыкание и провис проводов на ВЛ. Устранили перехлест, натянули ВЛ. В ТП № 16 заменили вставку на вводном рубильнике 400А.

17.10 Рабочая д. 3 нет света. Из-за перехлеста проводов сгорела вставка. 18.15 Перехлест устранен, вставку заменили.

31 января - 17.30 – по ул. М.-Расковой д.13 выбило автомат в Щ.У. Восстановлено.

2 февраля – 16.10 ул.Строительная, Лесная – нет света. На ТП № 32 сгорела вставка (КЗ от ветра). Заменили.

3 февраля – 13.00 Обрыв провода на вводе школы №8. Провод «0». Ввод востановлен.

6.25 ТП № 11 ул. Ленина нет света. Перехлест на ВЛ – сгорели 2 вставки. Перехлест устранен. Всавки вставили – напряжение включили.

10 февраля - 19.30 на ул. Штыкова, Жижимонтова пропала фаза. Обрыв провода. 20.30 натянули провод.

16 февраля – 10.40 обрыв провода ул. Торговая .15. Устранено.

18 февраля – 20.10 ул. Октябрьска д.87 сработал автомат Щ.У. (К.З.). Взвели автомат.

22 февраля – 18.30 ул. Октябрьская д.71 нет света. Выбило автомат АВ-1 и АВ-2. Включили автомат.

3 марта – 15.00 ТП №15 РУ-0,4 сгорела вставка 250А.

14 марта – 11.20 Фидер 1001 отключился аварийно . Пробило кабель 10кВ. с ТП 28 до ТП 9. 16.00 включили фидер.

18 марта - 13.10 отключили ТП 28 ул. Почтовая ,ТП № 21 отключили «Училище» - пожар. 15.20 включили.

21 марта – 14.30 На ул. Октябрьская д.15 – захлест уличного освещения – устранено.

22 марта – 8.50 Кратковременное отключение фидера 1022 с районной подстанции.

10.00 Повторное кратковременное отключение фидера 1022 с районной подстанции.

26 марта – 13.30 по ул. Гризодубовой д.5 выбило автомат. Взвели.

17.50 ул. Пушкино д.9/1 выбило автомат 40 А.

4 апреля – 20.30 нет уличного освещения от ТП 17. Заменили автомат.

9 апреля – 18.30 на ул. Первомайская в подъезде отключается свет. Перегрузка счетчика АСКУЭ (12-15 А). 11 апреля 8.40 заменили ПУ и автомат.

14 апреля 20.10 пропала фаза в ТП 16. Сгорела вставка 400 А фазы А общего рубильника. 21.30 – заменили вставку.

19 апреля – 14.00 Нет электроэнергии в организации «Пионер». На опоре отключился автомат. включили.

17.40 на Пионерской д.4 из-за короткого замыкания выбило автомат. включили.

20 апреля – 16.30 ТП 10 ВЛ – 0.4 кВ обрыв фазного провода д. 30-32 по ул. Осипенко. 21 апреля 10.30 устранили обрыв провода.

24 апреля – 22.20 по ул. Кооперативная д.19 кв.2 обрыв ввода. Устранили.

25 апреля – 9.40 ул. Первомайская д.7 нет света. Плохо затянут прокол на нулевом проводе. Затянули прокол.

26 апреля – 8.00 Обрыв проводов на ТП 12 по ул. Калинина – упала береза. 10.40 обрыв устранен.

27 апреля – 8.20 вышел из строя трансформатор на ТП 23. 15.00 Заменили трансформатор.

30 апреля – 15.30 по ул. Красногорская 47 выбивает автомат 40 А. Заменили автомат.

1 мая – 13.40 ул. Мира 14 пропала электроэнергия. Выбило автомат , включили.

4 мая – 13.00 по ул. Осипенко д.30 вылетел крюк на линии 0,4 кВ верхняя фаза, сгорела вставка 100 А. Крюк закрепили , вставку заменили.

5 мая - 8.20 Нет электричества по ул. Первомайская д.9 – выбило автомат, включили.

7 мая – 9.00 по ул. Пионерская д.2 в ШУ выбило автомат – пропало напряжение. Включили.

8 мая – 14.00 по ул. Московская 24 выбило автомат 40 А в ШУ на опоре. Включили.

14 мая – 15.00 по ул. Осипенко д.4 выбило автомат в ШУ. Включили.

15 мая – 11.30 Упало дерево на ввод по ул. Рабочая д. 5. Отключили ввод.13.00 Заменили клиновой зажим , натянули провод.

16 мая -16.10 По адресу ул. Пушкина д.7 на опоре выбило АВ – к.з. в доме. включили.

17 мая – 17.00 по ул. Рабочая 45 выбило автомат на опоре – включили.

24 мая – 18.45 по ул. Горького 42 нет света- выбило автомат на опоре – включили.

27 мая – 16.40 по ул. Первомайская 23 выбило автомат – включили.

28 мая – 13.40 на очистных сооружения пропала фаза – сгорела вставка – заменили.

4 июня – 21.30 по ул. Московская 24 нет света – вышел из строя а\в – заменили.

9 июня – 17.00 по ул. Почтовая 21 нет света – включили автомат на опоре.

11 июня – 13.30 в ТП 23 РУ 0.4 кВ на фидере «База Ловчева» отгорели фазные провода на выходе к раверзе. Временно восстановили.

12 июня –Лермонтова 4 – обрыв провода уличного освещения – восстановлено.

15 июня – 16.00 на ТП-34 РУ – 0.4 кВ выгорел нож на разъединителе шин. Устранено.

18 июня- 9.20 Отключился фидер 1022/10 кв. Поврежден кабель между ТП 34 и ТП 91. Поврежден кабель между ТП 29 и ТП 91. ТП 91 по линии 10 кв. обесточена. В 16.20 восстановлено.

29 июня – 13.40 ТП 3 отключили фидер 3 на 2- Кировской улице , пропадает напряжение. Окисление контакта на ВЛ. 14.40 устранено.

4 июля – 9.30 ул. Советский переулок д. 3 нет электричества . Отгорел фазный провод. Восстановили сразу.

5 июля – 8.00 ТП 8 сгорела вставка на фидере №2 100А. Заменили. 11.30 сгорела вставка 100А. Заменили на вставку 250А.

6 июля – 14.30 ул. Мира д.16 упало дерево на првода. Сгорела вставка 250А в ТП 19. 16.00 спилили дерево, заменили вставку.

16.40 ул. Штыкова 24 упало дерево на провода , ул. Жижимонтова д.18 упало дерево. Спилили деревья . 19.30 включили линию.

19.40 ул. Горького д. 14 оборван ввод. Натянули провод.

8 июля – 13.10 на ТП 8 в Швейный цех нет фазы – на опоре в проколе отгорела фаза . Прокололи заново.

22.40 ул. Рабочая 53А нет света . В ШУ выбило автомат. Включили.

10 июля - 16.30 ул. Вокзальная д. 3 сработал автомат в ШУ. Взвели.

18 июля – 17.10 ул. Красноармейская д.5 сработал автомат. Взвели.

20.40 ул. Калинина д.16 выбило автомат 40А. в ШУ. Включили.

19 июля 17.30 Садовый переулок .16 нет света. Выбило 2 автомата – захлестнуло ветками. Взвел автомат.

25 июля – 12.40 на ул. 2-Школьная д. 28 выбило автомат 40 А. Включили.

26 июля – 14.30 упала ветка на СИП по ул. Октябрьская д. 28 . Вырвало провод из клинового зажима. Натянули.

31 июля – 15.00 Выбило фидер 1001 – 10 кВ.

4 августа -10.30 Нет света по ул. Строительная 68, перехлест ввода. Ввод перетянули , заменили вставку на ТП 32 100А.

15.10 Выбило фидер 1003 10 кВ. Включили в 16.00

5 августа – 15.20 ул. Пионерская 6 , из-за короткого замыкания выбило автомат – включили.

7 августа – 19.00 На ТП 13 по ул. 3-Интернационала, ул. Набережная нет света. Сгорела вставка 100 А. Заменили.

21.30 ул. Маяковского 4 нет света в половине дома. Восстановили.

8 августа – 20.00 ул. Торговая пл. д.9 пропал свет , выбило автомат на опоре в Ш.У. Включили.

11 августа – 8.40 на ТП 8 отключили ВН 16 в сторону ТП 14 – на линии 10 кВ вывалился крюк отремонтировали.

17.10 – по ул. Осипенко д. 52 выбило автомат 40А на опоре в ШУ – включили.

18 августа – 8.00 ТП 3 ВЛ – 0.4 кВ упала опора линии связи на пролет ВЛ -0.4 по ул. 1-Кировская д.19. Опору убрали.

На ТП – 12 фидер – СТО сгорела вставка 100А. Заменили.

20 августа – 2.40 обрыв провода по ул. Мира между домами 18 – 20. 8.00 Заменили и подключили провод.

22.00 Нет уличного освещения по ул. Жижимонтова , Строительная, Красноармейская, Штыкова – На ТП 18 не приходит управление с ТП 6. На ТП 6 отключен автомат 63 А – включили , свет появился.

25 августа – 9.20 по ул. Красногорская нет уличного освещения. Выбило автомат, взвели.

27 августа – 20.00 ул. Красногорская отгорел ввод на опоре ВЛ 0.4.

28 августа – 19.20 на ул. Калинина д.4 и д.18 нет света. У реки – по середине улицы обрыв провода. На опоре провод отрезали , что бы не валялся на земле.

31 августа – 11.00 На ул. Мира 19 при разгрузке песка кузовом машины задели провод ВЛ 0.4. Сгорели две вставки 250А в ТП №16.

7 сентября – 18.45 отключены фидеры 10 кВ 1001, 1003, 1022 – авария со стороны Р/П 110/10 кВ.

20.30 все фидера включили.

11 сентября – 18.30 по ул. Революции д.7 выбило а/в в ШУ. Восстановлено сразу.

13 сентября – 15.00 Горит уличное освещение – перехлест проводов. Устранено сразу.

17.30 ул. Красногорская д.9 нет света. В ТП №13 сгорела вставка 100А (фаза В). Заменили.

14 сентября – 14.10 по ул. Красногорская д.21 нет электричества. Окислился ввод – устранили.

15 сентября – 9.05 Аварийное отключение фидеров 1001 и 1003 в РП 110/10 – нагрузка переведена на фидер 1022. 11.00 Фидера 1001 и 1003 восстановлены.

20.30 выбило автомат включения уличного освещения по ул. Красногорской. Включили.

23 сентября – 10.00 по ул. Торговая в кафе «Ласточка» отгорел «0», восстановили.

26 сентября – 10.40 ул. Строительная 57. Окислился ввод. Устранили.

4 октября – 8.30 ул. 4-ая Кировская д.20 заявка нет электричества. Устранили – заменили провода ввода ПУ.

5 октября – 13.00 ТП 18 РУ – 0,4 сгорела вставка 250 А. на фидер ул. Строительная – короткое замыкание – заменили.

20.30 – ул. Садовая д.16 отключился автомат в ШУ. Автомат заменили.

12 октября – 11.20 по ул. Зеленая д.3 кв.2 выбило автомат, устранили.

14 октября – 13.40 пропало электричество по ул. Чкалова д.41 – проблема в доме.

16 октября – 10.20 по ул. Зеленая д.1 нет электричества – выбило автомат. Включили.

20 октября – 13.20 ул. Пионерская ТП 90 сгорел автомат – заменили.

13.40 ТП 12 уличное освещение выбило автомат – взвели.

16.10 по ул. Кооперативная д.13 нет электричества, отключился автомат. Включили.

24 октября – 17.40 ул. Ленина д.53 пропало электричество. Устранили.

25 октября – 13.15 В ТП 16 РУ 0,4 кВ сгорела вставка 250А на ул. Лермонтова – заменили.

29 октября – 21.20 ул. Строительная 32 нет света – ТП 32 заменили вставки.

4 ноября – ТП 3 выбило автомат на уличное освещение – автомат 63А – заменили.

7 ноября – 14.30 Ул. Горького д.60 из опоры вырвало крюк. Закрепили.

8 ноября – 8.00 ул. Октябрьская 25, 34, 40, ул. Александровская 22, Ленина 2 нет света. ТП 11 сгорела вставка от короткого замыкания, обрыв провода. Вставку заменили, обрыв устранили.

9 ноября – 8.10 пропал свет по адресу 1-ая Кировская д.5 окисление соединений. Устранили.

10.00 по ул. Вокзальной оборвало ввод – устранили.

11 ноября – 18.00 по ул. Южная 4 сработал автомат в ШУ из-за короткого замыкания в доме. Взвели автомат.

13 ноября – 12.20 Больничный городок д. 3 выбило автомат 40А на опоре в ШУ. Взвели.

19.00 ул. Строительная д.30 напряжение 160в (пониженное напряжение) д. 25 повышенное напряжение. В 3-х фазной линии перекос фаз.

14 ноября – 18.50 ТП 5 РУ 0,4кВ сгорела вставка Ф.А. 250А. Заменили.

20.00 ул. Чулкова д.1 сработал счетчик АСКУЭ – включили.

15 ноября – 17.30 ул. Чкалова д.8 сгорел автомат 2х40А в ШУ на опоре. Заменили автомат.

19 ноября – 6.00 ул. Лермонтова 4 перехлест проводов ввода. На ТП 15 РУ 0.4 кВ сгорели вставки 250 А фаз А и В. Устранили.

20 ноября – 22.20 ул. Московская 21 загорелся эл. Счетчик – отключили.

22 ноября – 18.50 В ТП 6 РУ 0.4 кВ сгорела вставка 250 А на фазе А. Заменили.

23 ноября – 10.30 В ТП 3 сработал автомат фазы В уличного освещения. Большая ветка на проводах – устранили.

26 ноября - 21.25 по ул. Калинина д. 14/2 нет света в доме. Плохой контакт в Ш.У. (на опоре) на автомате ( 40 А). Подтянули контакты.

3 декабря - 12.00 по ул. М. Росковой д.14 выбило автомат 40 А в шкафу учета. Включили.

6 декабря – 14.00 по ул. Луговая д. 4 нет света. Отгорел провод ввода. Устранено.

17.00 не горит уличное освещение по ул. 1-2-3 Кировская. Выбило автомат. Взвели.

22 декабря – 16.00 Нет света ул. Осипенко д. 32 – выбило автомат в ШУ. Взвели.

17.15 – повторное отключение автомата. Заменили автомат на 40 А.

24 декабря – 18.45 Сбита опора по ул. Красногорская д. 45.

25 декабря – 22.00 по ул. Первомайская д.44 выбило автомат в ШУ. Восстановлено.

29 декабря 15.40 В ТП 20 отгорел шлейф фазы А РУ 0.4 кВ на трансформаторе. 16.50 устранено.