**АВАРИИ по сетевой организации ООО «Энергетик» 2017 года.**

3 января – 9.30 Ателье нет фазы. На вводе д.12 правая сторона свалился провод с изолятора – перехлест. Устранено.

13.00 – ул. Вокзальная 5 нет света- протянули проколы .

5 января – 12.30 ул. Пушкина д.24\1 сорвало СиП с опоры. Устранено 10 января 9.00.

12 января – 15.30 ул. Московская 55 выбило автомат 40 А. в Ш.У. Включили.

17 января – 17.30 ул. Мира 28 (магазин Каприз) короткое замыкание – выбило автомат. Устранили.

20 января – 9.30 ул. Ногина 12 перехлест проводов на вводе. Устранили.

13.40 ул. Садовая 16 отключилось а/в в Ш.У. снегом с крыши закоротило провода. Устранили.

23 января – 14.00 Нет фазы ул. Чистопольная 9, выгорел автомат 50 А. Заменен.

26 января – 14.00 Сгорел автомат в ШУ на столбе ул. Калинина 11. Заменили автомат.

28 января – 17.20 ул. Пионерская 7 отключился автомат на опоре. Включили.

5 февраля – 15.00 ул. Рабочая 6 нет света ( к.з. лампочки). Включили автомат.

7 февраля – 13.15 ул. Храмцова 6/1 мигает свет. В ШУ заменили 2-ух полюсной автомат (40А).

9 февраля – 14.30 ул. Ленина 1а нет электричества – отгорел «0» на опоре. Устранили.

15 февраля – 13.00 ул. Маяковского д.11 оборвали провод. Поставили новый зажим, натянули провод.

14.00 ул. Калинина 4 вылетел крюк с опоры. Поставили, натянули провод.

14.30 Сработал автомат ул. Освещения в ТП-12. Взвели автомат.

16 февраля – 9.00 ТП 13 сгорела вставка уличного освещения – заменили (100А).

18 февраля – 12.30 ул. Володарского д.1, Иванова 3, нет света. ТП 12 РУ 0.4 кВ сгорела вставка 100А. Устранено.

20 февраля – 16.00 Оторвало ввод на 1- Садовом д.14, на ТП 6 сгорели вставки 250А.Заменили.

28 февраля – 13.50 Лермонтова 12 обрыв провода при очистки крыши от снега. Восстановлено.

1 марта – 13.30 Обрыв провода ул. Торговая 15. Устранили.

3 марта – 13.30 ул. Кооперативная 19 обрыв провода. Провод натянули.

15.00 ул. Гагарина д.4-6 упавшей ледяной глыбой порвало провод. Восстановили.

5 марта – 15.40 Сошел снег с крыши, оборван провод ул. Лермонтова 12. Устранили.

13 марта – 15.30 уличное освещение перехлест проводов по ул. Иванова. Устранили.

14 марта - ,,,,,,, ул. Ленина д.21 выбило автомат. Восстановлено.

16 марта – 20.10 ТП ф.№3 0.4 кВ сгорела вставка 250 А. Заменили.

17 марта – 11.20 ул. Лермонтова д.14 (ресторан Добряк) нет света. Устранено.

8 апреля – 10.30 Сгорела вставка 250 А фазы А фидера №2 на ТП №21. Заменена.

17.30 ул. 2-Школьная 26 сработал автомат в ШУ – короткое замыкание в доме. Взвели автомат.

12 апреля – 10.00 1-Садовый пер. 1 нет света в доме. Обломился провод в проколе. Устранили.

18.50 ул. Маяковского 13 первый подъезд – сработал автомат в ШУ. 19.20 взвели автомат.

20.00 ул. Александровская д. 39 перехлест провода на доме в ТП -11 РУ 0.4 сгорела вставка 250 А. Заменили.

14 апреля – 21.40 ул. Гагарина 2,4,6 частично нет света. ТП-15 сгорела вставка фаза «С». Вставку заменили 250 А.

15 апреля – 22.00 ТП №6 фидер №3 сгорела вставка «С». Заменили.

20 апреля – 14.00 ул. Московская 47. Сработал автомат в ШУ. Взвели.

22 апреля – 19.10 ул. Советская д. 20 выбило автомат, короткое замыкание. Взвели.

23 апреля – 14.30 Выпал крюк ТП №3 ВЛ-0.4 кВ. – перехлест. Временно восстановлено.

26 апреля – 13.30 ул. Средняя д.6 обрыв 2-ух проводов на линии. Устранили.

16.30 ТП №16 сгорела вставка «В» фидер №3. Заменили.

29 апреля – 4.00 обрыв провода уличного освещения по ул. Лермонтова, район «Сбербанка».

2 мая – 14.30 ул. Ленина д.68 отгорел прокол на вводе в дом. Заменили прокол.

3 мая – 16.00 В ТП№ 37 в трансформаторную ячейку РУ-10 кВ попала кошка. 16.15 включили ТП 37, 24, 34, 20.

4 мая – 17.40 ул. 3-Интернационала д. 7 – отгорел нулевой провод на опоре. Восстановили.

7 мая – 22.30 ул. Горького 37 сработал счетчик АСКУЭ (короткое замыкание в доме). Перезапустили счетчик.

8 мая – 17.40 ул. Маяковского д.8 1 подъезд отключился автомат. Взвели.

10 мая – 5.50 отключился фидер 1022. Включили по временной схеме.

11 мая – 20.40 ул. Лермонтова д.8 пропала фаза. Сгорела вставка 100 А. Заменили.

14 мая – 13.30 ул. Пушкина 2/1 вылетел крюк со столба. В ТП №4 сгорела вставка 250 А. Установили крюк, заменили вставку.

16 мая – 20.30 ТП № 6 сгорела вставка фидера №2. Вставку заменили.

18 мая – 18.40 ул. Революции 17 сработал автомат в ШУ – короткое замыкание в доме. Взвели автомат.

20 мая – 14.00 ул. 1-ая Школьная д.12 короткое замыкание выбило автомат. Взвели.

24 мая – 13.40 ул. Луначарского 17 обрыв провода между опорами, обрыв ввода в дом 17. Устранили.

25 мая – 13.25 аварийное отключение фидера 1001. Гроза.

26 мая- 20.30 ул. Московская д.20 выбило автомат в ШУ. Взвели.

27 мая – 20.20 ул. Гагарина 2, 4, 6 нет фазы. В ТП №15 сгорела вставка 250 А. Заменили вставку.

28 мая – 6.40 ул. Красногорская 36 – нет света. В ШУ выбило автомат – автомат взвели.

30 мая – 10.30 Устранили обрыв провода ВЛ- 10кВ по ул. Горького 14.

13.30 – ул. 3-Интернационала 4 сработал автомат в ШУ. Взвели.

3 июня – 10.40 по ул. Октябрьская д.10 отгорели проколы на вводе. Заменили проколы.

15.30 ул. Рабочая 4 сгорел автомат 2х40 в ШУ. Заменил автомат.

6 июня – 17.40 ул. Садовая 4 выбило автомат в ШУ. Восстановлено.

17 июня – 9.10 ТП 88 (АкваПродукт) выбило автомат на холодильной установке. Автомат включили.

11.20 ул. Вокзальная 18 выбило автомат. Включили.

19 июня – 16.00 сработал автомат в РУ-0.4 ТП 20 «Магазин ФАЭТОН 24 часа» ул. Мира 26. Взвели автомат.

21 июня – 15.40 ул. Калинина упало дерево, оборвало провод. Устранили.

24 июня – 13.00 На ТП 2 сработал автомат 160 А на уличное освещение. Поставил отдельный автомат на фазу 63 А – включил автомат.

30 июня – 18.50 отключился фидер 1001 сработала защита ТП12 РУ -10 кВ ВВ. КЗ в ТП 8 РУ 10 кВ на тр-р. Восстановлено.

22.00 отключили фидер 1022 для переключения. 23.30 включили фидер 1022.

4.05 сад «Надежда» нет света – сгорели все вставки по 10 кВ. 5.55 Восстановлено.

7 июля – 16.20 ул. Московская д. 21 искрит ввод. Устранили.

9 июля – 14.00 ул. Пионерская д.9 Сработал автомат в ШУ - короткое замыкание в доме. Взвели автомат.

17.00 ул. Молодежная д.14 Сработал автомат в ШУ. Взвели автомат.

10 июля – 8.40 у ТП №1 на фидер №6 упал сучек на линию. 9.15 спилили.

15 июля - 6.50 ул. Ногина упало дерево на линию 0.4 кВ – включилось уличное освещение , обрыв линии. 10.00 восстановлено.

18 июля – 21.00 ул. Садовая д.8 сработал автомат в ШУ. Взвели автомат.

21 июля – 10.40 ул. Красная д.12 сработал автомат в ШУ. Взвели автомат.

23 июля – 20.30 Южная д.2 нет света, отключился автомат. Взвели.

27 июля – 3.15 Из-за грозы отключился фидер 1022 – 10 кВ. 04.40 включили фидер.

27 июля – 9.00 ТП №42 на СНТ «Надежда» нет электричества. Сгорели вставки 10 кВ из-за грозы. Устранили.

14.00 На ТП №24 повреждение разрядника 10 кВ грозой. Сняли разрядник. Повреждение устранили. 28 июля – 11.00 установили разрядник на ТП №24.

17.05 Нет света в «Фаэтоне» ул. Мира д.26 . В ТП №20 0.4 кВ отключился автомат 63 А.Включили.

29 июля – 15.00 в Магазине «Фаэтон 24 часа» нет света. В ТП 20 сработал автомат. Взвели.

31 июля – 8.40 ул. Чулкова д.5 выгорел рубильник на стене дома. Замена рубильника.

5 августа – 8.20 ТП №12 ВЛ 0.4 обрыв «О» провода ул. Иванова д.13. Восстановлено.

21.00 ул. Маяковского д. 13 в левом крыле нет электричества. Заменили автомат.

6 августа – 13.30 ул. Маяковского д. 11 сработал автомат в ШУ. Взвели.

7 августа – 20.10 ул. Ленина 68 выгорел прокол на вводе. Заменили.

21 августа – 20.30 ул. 1-Садовый переулок д.6 нет электричества , отключился автомат. Включили.

22 августа – 15.00 ул. Рабочая д.34 упало дерево на ввод ( сип) . Сорвало клиновой зажим на столбе. Спилили дерево , заменили зажим.

23 августа – 14.40 ТП № 12 ул. Калинина д.9 обрыв провода. Устранено.

24 августа – 5.30 ул. Средняя обрыв двух верхних фазных провода. Отключил рубильник в ТП 13. Сгорела вставка 250 А. 9.00 ул. Средняя заменили провода.

8.30 ТП 12 фидер №4 сгорела вставка. Заменили.

26 августа – 14.40 ТП №13 Сгорела вставка 100А уличное освещение. Заменили.

2 сентября 11.30 ул. Молодежная д. 5 нет света, выбило АВ в ШУ. Включили.

4 сентября 10.30 ул. Маяковского д.3 сработал автоматический счетчик. Включился.

5 сентября 7.00 ул. Садовая 5-6 нет света. В ТП-7 сгорели 2 вставки 250А. Заменили вставки.

8 сентября 17.50 ул. Красногорская д.38 – нет света. КЗ в доме, выбило автомат на опоре в ШУ. Взвели.

9 сентября 20.50 ул. Садовая д. 3,4,5,6,7,8 нет света. На ТП 7 сгорела вставка 250А. Заменили. Перекос фаз по току А-83А, В-52А, С-32А.

13 сентября 20.00 ул. Пушкина 19/2 нет света – неисправен автопредохранитель. Устранено.

20.00 Нет света ул. Иванова 9,13 – сгорела вставка 100А на ТП 12. Заменили.

15 сентября 16.30 ул. Красногорская 32 нет света в доме. В ТП 13 сгорела вставка 250А. Заменили.

17 сентября 15.30 «Стадион» упало дерево на линию о.4 – обрыв 2-ух проводов. Стадион обесточен.

19 Сентября 13.10 ул. 3-Кировская д.2 оборвался провод. Спилили дерево, натянули провод.

22 сентября 18.10 ул. Неспорова д.6 не работает автомат. Питание подали на счетчик через проколы мимо автомата.

23 сентября 20.00 Нет уличного освещения на улицах Неспорова, Чкалова. ТП 17 – (РУ) 97 выбивает автомат уличного освещения. Перехлест проводов. 24 сентября 8.00 устранено.

25 сентября 17.30 ул. Мира д.3 Нет электричества. Отключился автомат на стене дома. Включили.

27 сентября 21.30 ул. Горького .20 выбило автомат 40А в ШУ. Устранено.

28 сентября 15.00 ул. Пионерская д.14 нет света. КЗ в доме, выбило автомат в ШУ. Взвели.

1 октября ул. Осипенко выбило автомат 40 А. на опоре в ШУ. Включили.

6 октября 16.30 ул. Мира 17 Салон Красоты нет света. Выбило 3-х полюсной автомат 25 А. Взвели автомат.

7 октября 17.30 Воронцова 4 – нет электричества. Отключился автомат. Включили.

8 октября 8.20 ул. Мира «Пекарня» нет света. Выбило автомат. Включили.

13.15 Мира 17 в магазине нет света вышибло автомат. Исправлено.

9 октября 18.00 ТП 17 выбивает автомат 63 А. уличное освещение . Перехлест проводов. Устранили.

13 октября 10.00 В ТП 10 ф. №4 сгорела вставка 250 А. Заменили.

11.00 гаражи ул. Почтовая выбило автомат 40 А. Включили.

15 октября 1.10 ул. М. Расковой д.1 нет света к.з. в доме в ШУ выбило автомат – устранено.

19 октября 13.30 ул. Строительная д.25 обрыв ввода . Устранили.

21 октября 15.00 ул. Александровская д.35 обрыв ввода. Установили ввод.

25 октября 16.00 ул. Дружбы 2 обгорел прокол. Устранили.

30 октября 13.20 ул. Красноармейская д. 38 нет света – выбило автомат. Взвели.

1 ноября 3.30 ул. Горького 39, 45 нет света. На ТП 10 сгорела вставка 100 А. к.з. на ВЛ. Вставку заменили.

2 ноября 9.15 ул. Горького 19 нет света. Сработал автомат. Включили.

5 ноября 11.30 ТП 42 – сгорела вставка 10кВ 30 А. Заменена.

6 ноября 13.20 ул. Красноармейская 17, к.з. в доме. Сработал автомат в ШУ. Взвели.

11 ноября 18.00 ул. Революции 2 нет света. В ШУ выбило автомат. Включили.

24 ноября 8.00 ул. Горького д.13 – пожар. Отключили.

18.00 ул. Горького 39 нет электричества. Устранили.

25 ноября 14.20 ул. 2-Пионерский переулок д.14 нет света. Выбило автомат в ШУ. Исправлено.

28 ноября 8.20 ул. Первомайская д7/1. Нет электричества. Восстановили.

2 декабря 2.15 пропала фаза ул. Красногорская . Сгорела вставка 100 А. Заменила вставку

2 декабря 15.40 ул. 4-Кировская д.2 нет электричества. Отгорел ввод. Устранили.

4 декабря 13.30 ул. Мира 28 магазин «Продукты» сработал автомат. В ШУ на столбе – к.з. в магазине. Взвели автомат.

5 декабря 17.00 ул. Дружбы д.4 выбило 3-х фазный автомат 50 А. на опоре в ШУ. Включили.

6 декабря 10.00 ул. Красноармейская д.2/1 нет электричества. Отключился автомат на опоре. Включили.

10 декабря 10.00 ул. Воронцова 22, нет электричества. Отключился автомат на опоре. Включили.

11 декабря 17.20 ТП 4 РУ 0.4 кВ сгорели пускатели уличного освещения. Установили перемычки на пускатели.

14 декабря 11.00 ТП 21 фид. №2 сгорела вставка – Аквапродукт. Заменили.

17.10 нет электричества по ул. Воронцова 12- отключился автомат. Включили.

15 декабря 20.20 ул. Ногина 10 нет электричества отключился автомат. Включили.

18 декабря 15.00 порвали кабель 10 кВ от ТП- 20 до ТП-25. Устранено в 15.50.

19 декабря 20.20 ул. 1-Пионерский переулок д.8 нет электричества. Устранили.

20 декабря 16.00 нет света на гаражах Почтовая 20. Устранили.

22 декабря 17.30 ТП 15 нет уличного освещения. Сгорела фаза А на пускателе. Устранили.

24 декабря 22.00 ул. Жижимонтова 27 нет света. КЗ – выбило автомат. Взвели автомат.

25 декабря 17.20 2-Кировская д. 13 нет света. Окисление на вводе. Устранено.

29 декабря 17.00 Нет света в магазине на ул. Горького. В ШУ заменили 3-х полюсной автомат 63 А.

30 декабря 9.00 в ТП 6 на уличном освещении сгорела вставка. Заменили на 250 А.

16.40 ул. 3-Кировская д.7 нет электричества. Обрыв ввода. Устранили.

31 декабря 20.20 «ЦУМ» нет одной фазы. Устранили.