Трансформаторная подстанция ТП-13/59

Нагрев болтового соединения плавкой вставки фазы В в водной ячейке трансформатора РУ-0,4 кВ (нагрев до 14,8°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 14,8 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев отходящей шины фазы В в водной ячейке Выход на ТП-1/60 РУ-10 кВ (нагрев до 24,9°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 24,9 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-1/60

Нагрев контактной пластины отходящего кабеля фазы А фидера 4 ячейки ТП-1/60 РУ-0,4 кВ (нагрев до 23,8°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 23,8 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев кабельного наконечника отходящего кабеля фазы А фидера 3 ячейки ТП-1/60 РУ-0,4 кВ (нагрев до 23,9°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 23,9 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-21/61

Нагрев болтового соединения отходящей шины фазы А в ячейку РУ-0,4 кВ (нагрев до 32,5°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 32,5 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев болтового соединения шины фазы С фидера 7 ячейки РУ-0,4 кВ (нагрев до 30,2°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 30,2 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев концевой кабельной муфты фазы В кабеля для питания скважины   РУ-0,4 кВ (нагрев до 19,7°С)

\

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 19,7 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-22/79

Нагрев болтового соединения кабельного наконечника фазы С трансформатора Т-2 по низкой стороне 0,4 кВ (нагрев до 43,0°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 43,0 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-17/62

Нагревов не обнаружено.

Трансформаторная подстанция ТП-2/78

Перегрев шпильки трансформатора фазы А по низкой стороне 0,4 кВ   (нагрев до 97,8°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 97,8 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-15/63

Перегрев болтовых соединений и губок предохранителей отходящей кабельной линии на жилые дома по ул. Лермонтова, д. 5, 6, 7, 8 0,4 кВ

(нагрев до 64,5°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 64,5 | 0,93 | 0,4 | Фаза А |
| Точка измерения 2 | 45,2 | 0,93 | 0,4 | Фаза В |
| Точка измерения 3 | 60,5 | 0,93 | 0,4 | Фаза С |

Нагрев кабельного наконечника отходящей кабельной линии потребителя «Мелаиду» 0,4 кВ (нагрев до 17,5°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 17,5 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-16/56

Перегрев контактных пластин фаз В, С отходящей кабельной линии потребителя ул. Лермонтова 0,4 кВ (нагрев до 72,5°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 72,5 | 0,93 | 0,4 | Фаза В |
| Точка измерения 2 | 50,4 | 0,93 | 0,4 | Фаза С |

Нагрев губок предохранителя фазы А отходящей кабельной линии потребителя ул. Мира, д. 23 0,4 кВ (нагрев до 46,5°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 46,5 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-35/77

Перегрев болтового соединения кабельного наконечника фазы А отходящей кабельной линии ячейки потребителей детский дом котельная 0,4 кВ

(нагрев до 88,0°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 88,0 | 0,93 | 0,4 | - |