
**Трансформаторная подстанция ТП-13/59**

Нагрев болтового соединения плавкой вставки фазы В в водной ячейке трансформатора РУ-0,4 кВ (нагрев до 14,8°С)





**Параметры изображения:**


**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 14,8 | 0,93 | 0,4 | **-** |

Нагрев отходящей шины фазы В в водной ячейке Выход на ТП-1/60 РУ-10 кВ (нагрев до 24,9°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**


**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 24,9 | 0,93 | 0,4 | **-** |

**Трансформаторная подстанция ТП-1/60**

Нагрев контактной пластины отходящего кабеля фазы А фидера 4 ячейки ТП-1/60 РУ-0,4 кВ (нагрев до 23,8°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 23,8 | 0,93 | 0,4 | **-** |

Нагрев кабельного наконечника отходящего кабеля фазы А фидера 3 ячейки ТП-1/60 РУ-0,4 кВ (нагрев до 23,9°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**


**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 23,9 | 0,93 | 0,4 | **-** |

**Трансформаторная подстанция ТП-21/61**

Нагрев болтового соединения отходящей шины фазы А в ячейку РУ-0,4 кВ (нагрев до 32,5°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 32,5 | 0,93 | 0,4 | **-** |

Нагрев болтового соединения шины фазы С фидера 7 ячейки РУ-0,4 кВ (нагрев до 30,2°С)





**Параметры изображения:**


**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 30,2 | 0,93 | 0,4 | **-** |

Нагрев концевой кабельной муфты фазы В кабеля для питания скважины РУ-0,4 кВ (нагрев до 19,7°С)

\



**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**


**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 19,7 | 0,93 | 0,4 | **-** |

**Трансформаторная подстанция ТП-22/79**

Нагрев болтового соединения кабельного наконечника фазы С трансформатора Т-2 по низкой стороне 0,4 кВ (нагрев до 43,0°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 43,0 | 0,93 | 0,4 | **-** |

**Трансформаторная подстанция ТП-17/62**

Нагревов не обнаружено.

**Трансформаторная подстанция ТП-2/78**

Перегрев шпильки трансформатора фазы А по низкой стороне 0,4 кВ (нагрев до 97,8°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**


**Выделение изображений:**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 97,8 | 0,93 | 0,4 | **-** |

**Трансформаторная подстанция ТП-15/63**

Перегрев болтовых соединений и губок предохранителей отходящей кабельной линии на жилые дома по ул. Лермонтова, д. 5, 6, 7, 8 0,4 кВ

(нагрев до 64,5°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 64,5 | 0,93 | 0,4 | **Фаза А** |
| **Точка измерения 2** | 45,2 | 0,93 | 0,4 | **Фаза В** |
| **Точка измерения 3** | 60,5 | 0,93 | 0,4 | **Фаза С** |

Нагрев кабельного наконечника отходящей кабельной линии потребителя «Мелаиду» 0,4 кВ (нагрев до 17,5°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**


**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 17,5 | 0,93 | 0,4 | **-** |

**Трансформаторная подстанция ТП-16/56**

Перегрев контактных пластин фаз В, С отходящей кабельной линии потребителя ул. Лермонтова 0,4 кВ (нагрев до 72,5°С)





**Параметры изображения:**


**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 72,5 | 0,93 | 0,4 | **Фаза В** |
| **Точка измерения 2** | 50,4 | 0,93 | 0,4 | **Фаза С** |

Нагрев губок предохранителя фазы А отходящей кабельной линии потребителя ул. Мира, д. 23 0,4 кВ (нагрев до 46,5°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**


**Выделение изображений:**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 46,5 | 0,93 | 0,4 | **-** |

**Трансформаторная подстанция ТП-35/77**

Перегрев болтового соединения кабельного наконечника фазы А отходящей кабельной линии ячейки потребителей детский дом котельная 0,4 кВ

(нагрев до 88,0°С)





**Параметры изображения:**

**Коэффициент излучения: 0,93**

**Отраж. темп. [°C]: 0,4**

**Выделение изображений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°С]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°С]** | **Примечания** |
| **Точка измерения 1** | 88,0 | 0,93 | 0,4 | **-** |