Трансформаторная подстанция ТП-31/51

Нагревов не обнаружено.

Трансформаторная подстанция ТП-23/50

Нагрев отходящего кабеля уличного освещения РУ-0,4 кВ (нагрев до 52,7°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 52,7 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-38

Нагревов не обнаружено.

Трансформаторная подстанция ТП-3/53

Нагрев болтов отходящей фазы С в ячейке общего рубильника РУ-0,4 кВ (нагрев до 28,8°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 28,8 | 0,93 | 0,4 | - |
| Точка измерения 2 | 28,8 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев кабельного наконечника фазы С потребителей по ул. 3-я Кировская нечетная сторона, Лесничество РУ-0,4 кВ (нагрев до 22,0°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 22,0 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-5/55

Нагрев кабельных наконечников и предохранителей отходящих кабелей фидера 8 на котельную РУ-0,4 кВ (нагрев до 29,0°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 29,0 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев шины фазы С вводной ячейки РУ-0,4 кВ (нагрев до 34,3°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 34,3 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-4/54

Нагревов не обнаружено.

Трансформаторная подстанция ТП-24/57

Нагревов не обнаружено.

Трансформаторная подстанция ТП-20/82

Перегрев шпильки трансформатора фазы 0,4 кВ (нагрев до 133,5°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 133,5 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев предохранителя фазы С вводной ячейки РУ-0,4 кВ

(нагрев до 27,3°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 27,3 | 0,93 | 0,4 | - |

Нагрев предохранителя фазы А фидера потребителей Копейка, вода, тепло ячейки РУ-0,4 кВ (нагрев до 23,4°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 23,4 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-91

Нагревов не обнаружено.

Трансформаторная подстанция ТП-34/81

Нагревов не обнаружено.

Трансформаторная подстанция ТП-25/80

Перегрев кабельного наконечника фазы В по низкой стороне 0,4 кВ

(нагрев до 27,8°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 27,8 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-6/64

Нагрев болтовых соединений шины и предохранителей фазы В вводной ячейки 0,4 кВ (нагрев до 33,8°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 33,8 | 0,93 | 0,4 | Фаза А |

Перегрев болтового соединения кабельного наконечника фазы А отходящей кабельной линии потребителя Дом творчества 0,4 кВ (нагрев до 90,0°С)

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 		0,93

Отраж. темп. [°C]:				0,4

Выделение изображений:

| Измеряемые объекты | Темп. [°С] | Излуч. | Отраж. темп. [°С] | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка измерения 1 | 90,0 | 0,93 | 0,4 | - |

Трансформаторная подстанция ТП-19/65

Нагревов не обнаружено.